## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011601001001 | 拆除 | 1、原室内装修全部拆除（含地面、顶面、墙面）等 2、含材料垂直运输费 3、拆除部位零星修补 4、废旧物资回收费用由施工单位自行考虑，结算不做调整 5、由投标单位根据图纸及现场实际情况拆除，所有垃圾清理及外运，自行报价，一次性包死，结算不做调整 | 项 | 1
2 | 011104004001 | 陶瓷防静电活动地板 | 1、支架高度、材料种类:600*600（40mm） 2、含配件（支架、横梁、螺丝）H=200 | m2 | 47
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:D8吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3、面层材料品种、规格:600*600矿棉板 4、压条材料种类、规格:含配套收边条 | m2 | 47
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、5+5mm厚钢化玻璃夹百叶隔断 2、含铝合金型材、五金配件安装 3、含0920玻璃门一樘（12mm钢化玻璃、配套五金） | m2 | 17.92
5 | 011210006001 | 窗户封闭 | 1、75系列轻钢龙骨/双层12mm厚防火纸面石膏板 2、隔板材料品种、规格、颜色:钉眼防锈、自粘胶带 | m2 | 11.8
6 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、满批白水泥腻子二遍，白色乳胶漆二遍 | m2 | 65
7 | 010802004001 | 钢制防火门 | 1、钢制防火门（1500*2400） 2、门框、门扇内填充水泥和不燃性材料 | 樘 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 011701003001 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度:满足设计要求 2、自行考虑 | m2 | 47
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标单位自行报价，结算不调整 | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 1.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修部分 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱改造 2、说明:含增加元器件、更换元器件、柜体保护等 | 台 | 1
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:方形LED嵌顶灯 2、规格:600mm*600mm 48W 3、安装方式:吸顶安装，有吊顶处嵌入安装 | 套 | 6
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:~220V,10A 3、安装方式:底距地1.3m嵌安 | 个 | 1
4 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二三眼插座（安全型）预留（按实结算） 2、规格:250V，10A 3、安装方式:底距地0.3M嵌安 | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管JDG20 2、规格:JDG20 3、配置形式:吊顶及埋墙暗敷 4、接地:可靠接地 | m | 30
6 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯导线 2、规格:BV-2.5mm2 3、敷设方式:穿管敷设 | m | 100
分部小计
弱电
7 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称:人脸识别门禁主机 2、规格:含安装及调试 3、参数:需接入学校报警系统，具体参数要求需经建设单位确认后方可实施 | 台 | 1
8 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:门锁 2、安装方式:门框上方 | 台 | 2
9 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:出门按钮 2、安装方式:安装及调试 | 个 | 1
10 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:PDU机柜插座 2、规格:新国标16位32A大功率PDU | 个 | 1
11 | 030404035003 | 机房整理 | 1、名称:机房整理 2、说明:含原设备搬移、线路整理、布置机房等，此费用一次包定结算不做调整 | 项 | 1
分部小计
空调、新风
12 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:精密空调 2、说明:1、机房专用空调机组的电气性能应复符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V+15%~-15%，频率：50HZ±2HZ。2、温度：室内-10℃~+30℃，室外-34℃~+45℃，湿度：≤95%RH。3、精密空i套应为风冷型，应有较大的送风量，制冷量为5.5KW机组风量不低于2000m3/h。4、精密空调应具有高效节能性，选用高效涡旋压缩机。5、精密空调应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。6、设备的生产制造商必须用过ISO50001能源管理体系认证，证书需包含精密空调。设备的生产制造厂商必须具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且须满足制冷空调A类1级、D类1级以上等级，并提供相应的证书资料。7、供设备的生产制造厂商需具有不少于20项以上精密空调相关发明专利，并提供相应的证明资料。 3、安装:含支架、电源线、信号线。 | 台 | 1
13 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称:壁挂式新风机 2、型号:全热交换双向流150m3/h风量，额定功率25W，具备抽湿除湿功能，具备空气检测功能，适用于50m3内的空间 3、规格:含风管、风阀等 4、安装方式:含支架、电源线、信号线 | 台 | 1
14 | 030903003001 | 铜管 | 1、材质、压力等级:铜管(含保温及防腐） 2、规格:综合 3、焊接方法:氩弧焊 4、压力试验、吹扫设计要求:按规范要求试压、冲洗 | m | 10
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.55】

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.55】