BS2019018

江苏省南通卫生高等职业技术学校

水泵（及附件）维保服务项目招标文件

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对水泵（及附件）维保服务进行公开招标，欢迎符合资质的公司（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：BS2019018

二、项目名称：水泵（及附件）维保服务项目。

三、项目要求

全校16台生活水泵（及附件）、67台潜污泵（及附件）纳入日常维保管理（水泵等型号见附页），附件包含但不仅限于：控制系统、管路、水箱、浮球等。

（一）维保期限：合同签订之日起一年内。

（二）付款方式：按季度付款。

（三）维保要求：每月二次检查设备的运行情况，巡检项目如下：

1、泵出入口压力（机械、电子表计）；

2、泵运转时的声音及振动、轴承温度；

3、水泵及附属管路不漏水，水箱浮球无异常；

4、对所有潜污泵进行点动及自动运行，并检查浮球等，以防卡死；

5、所有水泵控制箱内元器件（人机界面、变频器、PLC、压力传感器、显示灯等）。

（四）服务技术要求

1、维保方派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

2、所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

3、维保方应备有充足的零配件（密封圈、螺母、变频器、PLC、变送器等），便于及时维修。

4、维保方在接到急修电话后，应于二小时内到场抢修，并于到场后二小时内恢复供水，因未能及时完成抢修任务而导致的一切后果由维保方承担。

（五）费用及其他

1、单价超出100元的零配件，由校方采购，维保方负责更换，不得再收取人工费。

2、维保方负责所有表具（压力表、压力变送器等）的报验工作，费用由学校单独支出。

3、本项目最高限价9万元，投标人按照年度维保费用报价。年度考核合格后，可续签合同，最长续签两年。

（六）投标报价

1、投标人报本项目维保费用总价（含税费、人工费、运输费等所有费用）。

2、投标人根据附件1所列清单报常用易损配件单价。

四、投标人要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有水泵或供水系统维保资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。2016年1月1日以来必须提供1~3家南通市区范围内企事业单位变频水泵维保业绩。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时提交保证金2000元用信封密封后交至后勤处（行政楼1406室）查验。中标人的保证金作为合同履约金在合同到期后无息全额退还，如果发生违约将按有关规定扣除。

五、投标文件编制

（一）编制须知

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出相应的回答。

2、招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。

1、投标文件目录。

2、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、业绩证明。

3、投标人单位基本情况介绍。

4、投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

5、投标报价单（使用信封单独密封）。

（三）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有联系人、联系方式。投标报价单使用小信封单独密封，放入投标文件正本内，信封表面注明投标人，联系人，联系电话等信息。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：2019年7月 16 日14时。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：朱老师   13912273137。

七、开标

（一）开标时间：2017年 7 月 16 日14：30

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则。

1、贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2、依法保护招投标人合法权益；

3、客观、公正、公开地对待所有投标人；

4、评标小组成员对其评审意见承担责任；

5、投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则将取消其投标资格。

（三）评标方法和程序

1、评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2、采用价格单因素评标法，以维保费用总价（占80%）和易损配件（见附件一）总价（占20%）综合计价，确定最低价格为中标价格。

九、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将在学校网站公告或电话告知。

2、投标人的投标文件将入档保存，恕不退还。

（二）履约保证

1、投标人不得串通投标，评标小组认定投标人串通投标的，将取消其投标资格，并保留进一步对其采取处罚措施的权利。

2、中标人不得转让中标项目，否则将取消其中标资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的十五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

大宗物资与服务采购管理办公室

2019年 7月 2 日

附件1

水泵及控制箱常用易损配件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机封 | DFCL65-40-2 | 套 | 1 |  | 304不锈钢 |
| 2 | 机封 | DFCL12-110 | 套 | 1 |  | 304不锈钢 |
| 3 | 机封 | DFCL12-70 | 套 | 1 |  | 304不锈钢 |
| 4 | 机封 | DFL24-12*6 | 套 | 1 |  | 合金 |
| 5 | 轴承 | DFCL65-40-2 | 套 | 1 |  | HRB |
| 6 | 轴承 | DFCL12-110 | 套 | 1 |  | HRB |
| 7 | 轴承 | DFCL12-70 | 套 | 1 |  | HRB |
| 8 | 轴承 | DFL24-12*6 | 套 | 1 |  | HRB |
| 9 | 液位控制器 | JY-2C | 套 | 1 |  | 上海精士 |
| 10 | 水箱浮球 |  | 套 | 1 |  | 国标 |
| 11 | 压力变送器 | JSYS | 套 | 1 |  | 上海精士 |
| 12 | 变频器 | 18.5KW | 套 | 1 |  | 原配 |
| 13 | 变频器 | 7.5KW | 套 | 1 |  | 原配 |
| 14 | 变频器 | 5.5KW | 套 | 1 |  | 原配 |
| 15 | 可编程控制器 | DFK-S18.5-2V | 套 | 1 |  | 原配 |
| 16 | 交流接触器 | 3TS | 只 | 1 |  | 西门子 |
| 17 | 热过载继电器 | 3US | 只 | 1 |  | 西门子 |
| 18 | 中间继电器 | HH54P | 只 | 1 |  | 欧姆龙 |
| 19 | 开关电源 | DFK-24V | 只 | 1 |  | 原配 |
| 20 | 变压器 | BK-25 | 只 | 1 |  | 国标 |
| 21 | 电压表 |  | 只 | 1 |  | 国标 |
| 22 | 电流表 |  | 只 | 1 |  | 国标 |
| 23 | 电机绕线圈 | 1.5KW潜水泵 | 台 | 1 |  | 国标 |
| 24 | 电机绕线圈 | 4KW潜水泵 | 台 | 1 |  | 国标 |
| 25 | 电机绕线圈 |  | KW | 1 |  | 普通电机 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |