**江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目**

**询价文件**

**采购编号：WXBS2025025**

**采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**代理机构：昆山市中建项目管理有限公司**

**日 期：二○二五年四月**

**目 录**

**第一部分 询价公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 项目需求**

**第四部分 合同签订与验收付款**

**第五部分 质疑提出和处理**

**第六部分 响应文件组成**

**第一部分** **询价公告**

项目概况

江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校网站获取采购文件，并于2025年4月29日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WXBS2025025

项目名称：江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额：33万元/年

最高限价：33万元/年

采购需求：3台1600KVA变压器；1台1000KVA变压器；1台50KVA所用变；14台开关柜；双电源等设备以及配套的装置、电缆的检查、修理、试验及调试，所涉及的维修材料，由业主方进行采购。详见项目需求。

合同履行期限：本次招标周期为三年（2025.5.1-2028.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，采购人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.其他资格要求：

（1）供应商具有有效营业执照；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：**专门**面向中小微企业采购的项目。

5.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备国家电管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证：承装类五级（含五级）、承修类五级（含五级）、承试类五级（含五级）及以上资质；

（2）供应商须具备安全生产条件，并取得企业安全生产许可证（在有效期内）；

（3）拟派项目负责人须具有电力专业中级及以上技术职称证书，须为供应商自有人员；

（4）拟派项目组（项目负责人除外）不少于4人，须具有国家安全生产监督总局颁发的高压电工操作资格证书，须为供应商自有人员。

6.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2025年4月24日至2025年4月29日（北京时间，下同）

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校网站

方式：自行下载，无需报名

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年4月29日9时30分，逾时，采购人将拒绝接受响应文件。

地点：**南通市经济技术开发区振兴东路288号南通卫生高职校行政楼1408室，**如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2025年4月29日9时30分

地点：**南通市经济技术开发区振兴东路288号南通卫生高职校行政楼1408室，**如有变动另行通知。

注意：由于学校封闭式管理，供应商入校请至少提前4小时在平安卫校小程序进行访客申请，审批人选择“杨老师”（不可以开车入校）并提前抵达学校。确保能够准时提交响应文件。如供应商未能准时送达响应文件，则损失由供应商自行承担，采购人概不负责。

## 六、公告网址及期限

本公告在江苏省南通卫生高等职业技术学校网站和江苏省招标投标公共服务平台发布。

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、成交原则、方式

成交原则：报价截止时间后，对收到的合格报价文件组织评审，按照质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且**总价报价最低**的原则，确定1家成交供应商。

## 八、成交结果通知

（1）成交结果将通过江苏省南通卫生高等职业技术学校网站和江苏省招标投标公共服务平台发布采购结果通告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在中标结果公示结束后五日内与采购单位签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地 址：南通市经济技术开发区振兴东路288号

联系方式：

需求部门联系人：缪老师13962809675

招标部门联系人：杨老师17798880869

纪委监督联系人：黄老师15951300658

## 2.采购代理机构信息

名 称：昆山市中建项目管理有限公司

地 址：南通市江海英才大厦2号楼607

联系方式：15151361032

**第二部分 投标须知**

## 一、说明

1.本询价文件仅适用于本采购人组织的招标采购活动。

2.招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.询价文件的解释权属于采购人。

4.供应商在知道或应当知道本项目询价公告及询价文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件之日起3个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目询价公告及询价文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目询价公告及询价文件中的所有内容提出质疑事项。

5.供应商应认真审阅本询价文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与投标。

## 二、询价文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在江苏省南通卫生高等职业技术学校网站发布的信息为准。

3.采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在首次提交响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足3日的，应当顺延首次提交响应文件截止之日。

5.除非采购人以书面、公告的形式对询价文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

## 三、响应文件的组成及装订

1.响应文件由 ：A资格后审材料文件、B价格标文件，共2部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经过供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.价格标文件中的所有报价表，必须装订成册。

## 四、响应文件的份数、签署和退还

1.响应文件中，均为一份“正本”和贰份“副本”。

2.在每一份响应文件上要明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4.开标程序顺利进行后，所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

## 五、响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目响应文件：【A】【B】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的【A】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【B】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效投标处理。

## 六、响应文件内容

**A、资格后审材料文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1.供应商具有有效营业执照复印件并加盖公章。

2.法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第六章）这2项材料（须加盖公章），同时还须提供被委托授权人身份证复印件（须加盖公章）。

3.提供符合政府采购法22条规定基本要求的书面声明。

4.供应商还须提供询价文件第六章响应文件的组成及相关格式内“三、A、A.2、”的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

**B、价格标文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格标文件中的报价，包括本询价文件规定涵盖的所有招标投标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

1.投标报价总表；

2.中小企业声明函。

## 七、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4.响应文件中报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.投标报价总价为包括：

投标报价（以人民币计价）包括供应商为完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。

6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 八、投标费用

1.供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目资料费300元，在现场开标时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

代理费由中标人按以下标准支付：中标金额为50万元（含）以下的比选（采购）项目代理服务费基准价为2500元，最终代理服务费=代理服务费基准价\*51%。即1275元；中标金额为50万元以上的项目的代理服务费=中标金额\*苏招协（2022）002号文件对应费率\*51%；

评委费由采购人支付，供应商无需承担。

3.询价文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。代理费由中标人在定标后以现金的形式支付给代理机构。

## 九、投标保证金（本项目不涉及）

**第三部分 项目需求**

**一、项目概况：**

江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目地点位于江苏省南通卫生高等职业技术学校1号变电所（行政楼地下室），2号变电所（西理实楼南侧）。主要维护需求为2台1600KVA变压器；1台50KVA所用变；14台开关柜；双电源等设备的检查、修理及调试，所涉及的维修材料，由业主方进行采购。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 变压器 | 计量柜 | pt及避雷柜 | 高压 出线柜 | 高压 进线柜 |
| 数量（台） | 容量/每台 | 数量（台） | 数量（台） | 数量（台） | 数量（台） |
| 1 | 主楼地下室（双电源） | 3 | 1600KVA\*250KVA | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 西实训楼 | 2 | 1600KVA1000KVA | 0 | 2 | 2 | 2 |

**二、维保起止时间：**

本次招标周期为三年（2025.5.1-2028.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，采购人根据服务及考核情况决定是否可以续签合同，合同一年一签最多续签两次。如出现用电安全事故合同不再续签。

**三、高压配电维保服务要求：**

（一）服务地点

1号变电所：行政楼地下室；2号变电所：西理实楼南侧。

（二）服务内容

维护从高压进线电缆至学校内的高压一次部分、高压二次部分、配电变压器等进行年度预防性试验，迅速处理突发事故，积极配合甲方及时恢复正常供电，确保校方安全用电，可靠供电，经济运行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 试验及维保内容 |
| 1 | 母线 | 1、绝缘电阻试验；2、机械连接、紧固检查；3、发热部位检查；4、与母线有关的元器件检测。 |
| 2 | 接地 | 1、接地电阻的测试；2、接地极的检查；3、设备外壳及中心点接地电阻试验；4、高、低压柜保护接地电阻试验。 |
| 3 | 辅助、控制回路 | 绝缘电阻测量 |
| 4 | 断路器 | 1、分合闸时间测量；2、导电回路电阻测量；3、绝缘电阻测量；4、工频耐压试验。 |
| 5 | 操作机构 | 1、分合闸线圈动作电压测量；2、线圈电阻测量；3、绝缘电阻测量。 |
| 6 | 避雷器 | 1、绝缘电阻测量；2、泄露电流的测量；3、底座绝缘电阻测量。 |
| 7 | 高压柜 | 1、设备清扫、螺丝紧固；2、元器件检查；3二次线路性能检测调试，检查紧固、开关绝缘试验，仪表回路检查、直流柜检测，接地保护检查等。 |
| 8 | 直流屏 | 1、充放电试验保养；2连接线紧固、设备清扫；3开关运行情况； |
| 9 | 招标范围内电气设备的故障排除。 |

（三）维护要求

1.设备维保

根据采购人高压配电间的实际情况，每年一次（具体时间供应商提前一周与采购人商定检修时间，并共同签署认可）对各配电间（箱变）的供电设备进行年检。年检全部完成后15个工作日内出具检测报告。供电设备包括：变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、电容器、接地系统、母线系统、出线电缆等。

2.日常巡查

每季度对各配电间（箱变）、电气设备的运行情况巡查不少于一次，在现场做好巡查记录表，发现故障或异常情况需及时通报，优质高效的提供维护及故障排除服务，保证采购人机房高压电气设备的正常运行，确保采购人电气设备年维护率。

3.故障维修

在接到学校故障报修后，供应商在第一时间派员到现场处理故障（不超过60分钟），帮助校方尽快恢复正常用电。

4.其他要求

4.1在整个维护过程中，供应商应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

4.2根据采购人需求，供应商提供必要的技术咨询服务，帮助采购人提高对高压电气设备的管理水平；发现不合格或存在安全隐患及时通报采购人进行更换，完善防护设施，消除安全隐患。

4.3供应商的维护人员必须具备高压电工操作资格证书，并且身体满足上岗条件，供应商必须详细列出维修人员名单和持证情况。

4.4供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由供应商自行负责，与采购人无关。

4.5供应商应负责提供从事本项目业务的工具器材、检验设备、交通工具等，一般维修保养不另收费；运行设备元气件损坏需更换时所发生的材料由采购人提供，人工费不计。

4.6维保服务履约期间供应商拟投入本项目的项目组人员需全天24小时待命。

5.假期根据学校时间安排一次设备维护保养；对高压值班人员每季度培训一次。

6.配电间实行24小时值班制度。1号、2号配电间各安排值班电工24小时值班。人员配置须符合江苏省电力公司“关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知”（电营[2015]22号）相关规定,值班人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录，须具有高压电工证，持证上岗。

7.领取中标通知书30天内，成交人必须将本项目安排的所有高压配电值班工作人员的高压电工证原件给采购人，同时所有的高压电工证均须至供电公司登记备案，并提供登记证明材料的原件供采购人审核。如果成交人不能提供，则采购人有权废除成交人的成交资格（相关考试及拿证费用自行负责）。合同签订后，相应服务人员如需要更换，须及时报招标采购人，经招标采购人同意认可后才能更换。

8.成交人及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

**四、其它要求：**

各供应商应严格遵守劳动法和人社部门相关规定，报价应充分考虑维保服务期内可能发生的所有劳资保险等风险，包含人工、保险、税金等其他一切可能发生的费用，服务期间发生的一切劳资纠纷采购人免责。

**五、履约保证金**

1.**本项目成交后的履约保证金为2万元。**

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后10日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目并完成交接工作撤场后，采购人凭成交供应商提交的申请，于30日内一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，或发生事故的，履约保证金不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，如因成交供应商原因造成采购人损失的还须承担相应的法律责任。

**六、付款方式**

供电设备年度检测完毕并出具相关测试报告且服务期满，成交人开具相应正式发票后，采购人于收到发票后15个工作日内支付当年维保费。

**第四部分 合同签订**

**江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目**

**合 同 书**

**甲 方：江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**乙 方：**

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

根据江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、维护设备清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 1600KVA变压器 | 2 | 台 |  |
| 2 | 1000KVA变压器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 50KVA所用变 | 1 | 台 |  |
| 4 | 开关柜 | 14 | 台 |  |
| 5 | 其他配套附属设备及电缆 | 若干 |  |  |

合同总额包括人工、保险、税金等其他一切可能发生的费用等。

注：设备名称内容必须与投标文件中设备名称内容一致。

二、合同金额

**合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_元）人民币。**

1. 服务要求

（一）服务地点

1号变电所：行政楼地下室；2号变电所：西理实楼南侧。

（二）服务内容

维护从高压进线电缆至学校内的高压一次部分、高压二次部分、配电变压器等进行年度预防性试验，迅速处理突发事故，积极配合甲方及时恢复正常供电，确保校方安全用电，可靠供电，经济运行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 试验及维保内容 |
| 1 | 母线 | 1、绝缘电阻试验；2、机械连接、紧固检查；3、发热部位检查；4、与母线有关的元器件检测。 |
| 2 | 接地 | 1、接地电阻的测试；2、接地极的检查；3、设备外壳及中心点接地电阻试验；4、高、低压柜保护接地电阻试验。 |
| 3 | 辅助、控制回路 | 绝缘电阻测量 |
| 4 | 断路器 | 1、分合闸时间测量；2、导电回路电阻测量；3、绝缘电阻测量；4、工频耐压试验。 |
| 5 | 操作机构 | 1、分合闸线圈动作电压测量；2、线圈电阻测量；3、绝缘电阻测量。 |
| 6 | 避雷器 | 1、绝缘电阻测量；2、泄露电流的测量；3、底座绝缘电阻测量。 |
| 7 | 高压柜 | 1、设备清扫、螺丝紧固；2、元器件检查；3二次线路性能检测调试，检查紧固、开关绝缘试验，仪表回路检查、直流柜检测，接地保护检查等。 |
| 8 | 直流屏 | 1、充放电试验保养；2连接线紧固、设备清扫；3开关运行情况； |
| 9 | 招标范围内电气设备的故障排除。 |

（三）维护要求

1.设备维保

根据采购人高压配电间的实际情况，每年一次（具体时间供应商提前一周与采购人商定检修时间，并共同签署认可）对各配电间（箱变）的供电设备进行年检。年检全部完成后15个工作日内出具检测报告。供电设备包括：变压器、高压开关柜、避雷器、高压电缆、电容器、接地系统、母线系统、出线电缆等。

2.日常巡查

每季度对各配电间（箱变）、电气设备的运行情况巡查不少于一次，在现场做好巡查记录表，发现故障或异常情况需及时通报，优质高效的提供维护及故障排除服务，保证采购人机房高压电气设备的正常运行，确保采购人电气设备年维护率。

3.故障维修

在接到学校故障报修后，供应商在第一时间派员到现场处理故障（不超过60分钟），帮助校方尽快恢复正常用电。

4.其他要求

4.1在整个维护过程中，供应商应做好详细记录，并由双方现场人员签证。

4.2根据采购人需求，供应商提供必要的技术咨询服务，帮助采购人提高对高压电气设备的管理水平；发现不合格或存在安全隐患及时通报采购人进行更换，完善防护设施，消除安全隐患。

4.3供应商的维护人员必须具备高压电工操作资格证书，并且身体满足上岗条件，供应商必须详细列出维修人员名单和持证情况。

4.4供应商必须按照国家规定和行业要求配备专业的电工操作人员，并按规程操作。应保证操作上岗人员符合上岗条件、包括对操作人员进行必要的业务培训考核。任何发生在维护服务过程中的安全责任事故全部由供应商自行负责，与采购人无关。

4.5供应商应负责提供从事本项目业务的工具器材、检验设备、交通工具等，一般维修保养不另收费；运行设备元气件损坏需更换时所发生的材料由采购人提供，人工费不计。

4.6维保服务履约期间供应商拟投入本项目的项目组人员需全天24小时待命。

5.假期根据学校时间安排一次设备维护保养；对高压值班人员每季度培训一次。

6.配电间实行24小时值班制度。1号、2号配电间各安排值班电工24小时值班。人员配置须符合江苏省电力公司“关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知”（电营[2015]22号）相关规定,值班人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录，须具有高压电工证，持证上岗。

7.领取中标通知书30天内，成交人必须将本项目安排的所有高压配电值班工作人员的高压电工证原件给采购人，同时所有的高压电工证均须至供电公司登记备案，并提供登记证明材料的原件供采购人审核。如果成交人不能提供，则采购人有权废除成交人的成交资格（相关考试及拿证费用自行负责）。合同签订后，相应服务人员如需要更换，须及时报招标采购人，经招标采购人同意认可后才能更换。

8.成交人及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

四、维保起止时间及地点

1. 本次服务周期为一年（2025.5.1-2026.4.30）。一年合同期满后，采购人根据服务及考核情况决定是否可以续签合同，合同一年一签最多续签两次。如出现用电安全事故合同不再续签。

2.维保地点：（1）1号变电所：行政楼地下室；（2）2号变电所：西理实楼南侧。

五、付款方式

供电设备年度检测完毕并出具相关测试报告且服务期满，成交人开具相应正式发票后，采购人于收到发票后15个工作日内支付当年维保费。

六、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权追责，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向项目所在地法院提起诉讼。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式陆份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  | 乙方： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 法定代表人或授权代表： |  | 法定代表人或授权代表： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |

签订日期： 年 月 日

**第五部分 质疑提出和处理**

## 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得询价文件的供应商应根据询价文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，响应文件接收截止后未进行投标登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的开标过程、成交结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请在崇川区财政局网站下载中心自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

## 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

## 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入南通市政府采购活动的处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

## 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入南通市政府采购活动。

## 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

## 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入南通市政府采购活动。

## 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

**第六部分 响应文件组成**

**响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件两部分组成。**

**一、响应文件**

A.资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

B.价格标文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）**

**二、投标响应文件封面范例**

 项目

竞争性响应文件

对应响应文件，相应填写：资格后审材料文件

价格标文件

（资格后审）

**A、资格审查证明材料（不能出现报价标）**

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4.符合政府采购法22条规定的声明；

5.提供有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）；

6.提供有效的承装（修、试）电力设施许可证（提供复印件并加盖公章）；

7.提供有效的安全生产许可证（提供复印件并加盖公章）；

8.提供拟派项目负责人①职称证书②与供应商签订的有效劳动合同；③社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2025年度1-3月任意一个月的养老保险缴费清单；

9.提供拟派项目组（项目负责人除外）①高压电工操作资格证书②与供应商签订的有效劳动合同；③社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳2025年度1-3月任意一个月的养老保险缴费清单；

10.中小微企业声明函。

**B、价格响应文件**

1.投标报价总表。

## A.2资格后审材料相关格式文件

**1.关于资格的声明函**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我公司认真对照询价公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时 间** | **受处理的原因**（如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | **处理的内容**（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | **备 注** |
|  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

**2.法定代表人身份证明**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

**3.法定代表人授权委托书**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

注：提供被授权人的身份证复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

**4.符合政府采购法二十二条的书面声明**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我单位 （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**5.无重大违法记录声明**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖章）：

法定代表人或被委托授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**6.拟派人员一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员姓名 | 职务 | 资格证书名称及编号 | 身份证号码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7.中小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## **B、价格标文件**（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

**1.投标报价总表（开标一览表）**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报价（元/年）** | **项目完成时间** | **付款方式** |
| 南通卫校1号及2号配电间高压配电维保服务项目 | 大写：小写：  | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应询价文件。

（2）投标总报价应包括：

投标报价（以人民币计价）包括供应商为完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。