南通卫生高等职业技术学校

能源审计、水平衡测试采购公告

为更好地掌握校园能源利用现状，深度挖掘校园节能潜力，促进校园节能减排工作的开展，制定节能方案以保障“十二五”节能降耗目标任务的完成，学校决定对校园展开能源审计以及水平衡测试，现拟用竞争性谈判形式组织采购。

一、项目地点：

南通卫生高等职业技术学校，地址:南通经济开发区振兴东路288号。

二、项目需求

本招标项目分能源审计和水平衡测试两个子项目，请分别报价。

1.能源审计

按照《江苏省公共机构能源审计实施意见》及《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）相关要求，通过对重点公共机构的部分或全部能源活动进行检查、诊断、审核，结合现场调查、资料核查和必要测试等手段，对能源管理、围护结构、用能系统、设备运行以及能源消耗的实际状况，进行技术性和经济性评价；分析其能源利用状况，确认其利用水平，对能源利用的合理性做出评价；分析、对比并找出节能潜力，提出初步的节能方案和建议。具体工作要求如下：

（一）现场查看

审计时，通过座谈、查看管理文件、问询、现场查看和填写调查表等方式，考察有无各项能源管理文件、制度及其合理性，根据各项能源管理文件跟踪每一项管理活动，并了解相关人员理解和贯彻执行的情况。

（1）能源基本管理审计

1）组织机构是否完善。

检查学校是否建立、保持和完善能源管理系统，确定能源主管部门，并且配备熟悉相关节能法律法规政策与标准、具有一定工作经验、相应技能和资格的人员来承担能源管理和技术工作，明确规定其职权范围和领导关系。能源管理人员应经过培训并持证上岗。

2）管理职责是否落实。

学校是否对能源管理进行了相关分工，职能是否明确，职责是否落实。

3）有关文件的制定是否完备并得到贯彻执行。

为了规范和协调各项能源管理活动，学校是否系统地制定各种文件，包括管理文件、技术文件和记录，并严格贯彻执行。

管理文件是对能源管理活动的原则、职责权限、办事程序、协调联系方法、原始记录要求等所作的规定。例如：管理制度、管理标准及各种规定等。

技术文件是对能源管理活动中有关技术方面的规定，包括技术要求、操作规程、测试方法等。

记录是指对能源管理中的计量数据、检测结果、分析报告等的记录，应按规定保存，作为分析、检查和评价能源管理活动的依据。

4）其他管理活动。

学校节能宣传、教育、培训工作情况；公务用车及车辆用油、维修管理情况，要查明相关台帐记录。

5）现场调查。

填写现场调查表（表格如下）

能耗审计现场调查表

| 姓名 |  | 职务 |  | 部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校节能工作分管领导是： |  |  |  |  |
| 2 | 学校节能具体管理人员是： |  |  |  |  |
| 3 | 学校日常开展节能宣传主要有哪些方式： |  |  |  |  |
| 4 | 你知道的学校日常节能措施主要有哪些（至少写三条以上）： |  |  |  |  |
| 5 | 省级机关节能灯具使用率和节水型器具使用率都应是100%正确吗？ 正确 不正确 |  |  |  |  |
| 6 | 学校现有的节能管理制度有哪些： |  |  |  |  |
| 7 | 你对学校节能管理工作是否满意：A满意 B一般 C不满意 |  |  |  |  |
| 8 | 公共机构节能降耗主要节约哪些能源资源： |  |  |  |  |
| 9 | 夏天空调温度设置不能低于： 度，冬季不能高于： 度 |  |  |  |  |
| 10 | 你对学校或机关节能管理部门意见或建议（至少写二条以上）： |  |  |  |  |
| 备注 | 填表人数，学校负责人、部门负责人、一般工作人员比例分别不能低于学校用能人数的15%。 |  |  |  |  |

学校：                                   年     月    日

省级机关事务管理局监制

（2）能源输入管理审计

南通卫生高等职业技术学校应该对能源输入进行严格管理，保证输入能源满足南通卫生高等职业技术学校业务需要，准确掌握控制输入能源的数量和质量，为合理使用能源和核算总的能源消耗量提供依据。

（3）冷热源系统管理审计

南通卫生高等职业技术学校所用能源需要通过冷热源转换，应重点审计冷热源设备的运行、维护监测、定期维修等管理措施。

1）是否有使冷热源设备保持最佳工况的运行调度规程。

是否制定冷热源设备调度规程，并根据生产要求、设备状况和运行状况，确定最佳运行方案，各方面相互配合，使冷热源设备接近和保持最佳工况。

2）是否制定全面、合理的操作规程并严格执行。

为了使冷热源设备安全经济运行，是否制定了运行操作规程，对冷热源设备的操作方法、事故处理、日常维护、原始记录等做出明确规定，严格执行：运行操作人员必须经过相关培训后持证上岗。

3）是否定期测定冷热源设备的效率并确定其最低基限。

是否定期测定冷热源设备的效率，确定其冷热源效率允许最低限度，作为安排检修的依据。

4）是否制定并执行检修规程和检修验收技术条件。

为了保证检修质量，掌握设备状况，是否制定并执行检修规程和检修验收技术条件。

（4）管网输配系统管理审计

为保障能源安全连续供给，降低损耗，南通卫生高等职业技术学校应该制定和执行管网输配系统管理措施。审计时应考核以下内容：

1）是否制定供热、空调管网和水网管理的文件，内容是否明确界定其范围、规定有关单位和人员的职责和权限，以及管理工作原则和方法。

2）供热、空调管网布局是否合理，是否进行合理调度，优化分配，适时调整，以减少传输损耗。

3）是否对输配管线定期巡查，测定其损耗，是否根据运行状况，制定计划，合理安排检修。

4）是否有水、电、油、气等用能计量和考核制度井制定用能计划，对于各有关部门用能是否准确计量，建立台账，定期统计。

5）水管网分布是否合理，有无跑、冒、滴、漏等现象。

（5）能源使用管理审计

审计时应考核以下内容：

1）耗能设备是否为节能型设备，是否使耗能设备在最佳工况下运行，是否严格执行操作规程并加强维护和检修。

2）是否合理地制定能源消耗目标并将能耗目标层层分解落实，是否对实际用能量进行计量、统计和核算；是否对目标完成情况进行考核和奖惩。

（6）节能技术管理审计要求

查看南通卫生高等职业技术学校采用新技术的管理文件，对采用的新技术是否有可行性研究报告，内容是否包含节能效果、经济审计、技术审计等；是否制定实施计划，落实责任。节能技术措施实施后是否进行效果评价和保持，根据情况修订有关技术文件和能源消耗定额，保持节能效果。

（7）节能技改情况审计要求

是否按照有关规定，开展节能改造，使用节能产品，包括节能灯具使用率，节水器具使用率，节能灶具使用情况，以及其他用能设备节能改造情况。

开展上述七项检查时，填写现场观察记录表

公共机构能耗状况审计的现场观察记录表

| 编号 | 问题 | 无此项 | 存在 | 不存在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 |  |  |  |  |
| A-1 | 采暧空调系统的温控装置不容易调节 |  |  |  |
| A-2 | 温控装置的设定温度不在节能设计标推推荐范围内 |  |  |  |
| A-3 | 无人区域或很少使用的区域仍然供暖、供冷或照明 |  |  |  |
| A-4 | 下班后少数人加班，空调系统仍照常运行 |  |  |  |
| A-5 | 在无人时间段内室内温度不做调整 |  |  |  |
| A-6 | 入口大厅的采暖空调设备正在运行 |  |  |  |
| A-7 | 在人员到达之前暖通设备便启动，一直运行到所有人都离开 |  |  |  |
| A-8 | 没有用已有的百叶帘和窗帘作为建筑物辅助的遮阳措施 |  |  |  |
| A-9 | 没有电动机和其他电动设备的运行维修记录 |  |  |  |
| A-10 | 控制系统和装置没有做定期检查 |  |  |  |
| 建筑围护结构 |  |  |  |  |
| E-1 | 外墙屋顶的保温系统不符合节能设计标准 |  |  |  |
| E-2 | 围护结构的保温层已破裂或脱落 |  |  |  |
| E-3 | 窗户传热系数不符合节能设计标准 |  |  |  |
| E-4 | 门窗空气渗透较严重 |  |  |  |
| 供冷系统 |  |  |  |  |
| C-1 | 夏季空调温度设置不低于26℃ |  |  |  |
| C-2 | 建筑内各房间冷热不均 |  |  |  |
| C-3 | 无人时间段房问内空调系统末端(如风机盘管或带风机的变风室系统末端)仍照常运行 |  |  |  |
| C-4 | 空调系统运行的同时开着门窗 |  |  |  |
| C-5 | 空调系统的制冷能力与建筑负荷不匹配，容量过大或偏小 |  |  |  |
| C-6 | 空调通风系统存在冷热抵消的现象 |  |  |  |
| C-7 | 没有根据厂家规定定期对冷水机组进行检修和维护 |  |  |  |
| C-8 | 供冷管道或风道没有必要的保温 |  |  |  |
| C-9 | 冷水管路、阀门或管件有渗漏 |  |  |  |
| C-10 | 制冷机的冷凝器和蒸发器盘管结垢较严重 |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| V-1 | 建筑内无人时新风阀依然开启 |  |  |  |
| V-2 | 室内人员感到沉闷、空气不新鲜，有人反应SBS症状 |  |  |  |
| V-3 | 过渡季节没有充分利用室外新风 |  |  |  |
| V-4 | 建筑内没有新风量按需控制系统 |  |  |  |
| V-5 | 没有提前开启系统或利用夜间通风 |  |  |  |
| 生活热水系统 |  |  |  |  |
| W-1 | 生活热水的温度过高 |  |  |  |
| W-2 | 储水箱、管道、阀门和热水器的保温不当 |  |  |  |
| W-3 | 在采暖季，电热水器的使用没有时间限制 |  |  |  |
| W-4 | 没有热水储存装置 |  |  |  |
| W-5 | 在热水系统中跑冒滴漏现象十分明显 |  |  |  |
| 照明 |  |  |  |  |
| L-1 | 在无人区域开着灯或照度偏大 |  |  |  |
| L-2 | 工作区域的照度水平高于推荐值 |  |  |  |
| L-3 | 在工作区域使用白炽灯 |  |  |  |
| L-4 | 工作区使用传统的荧光灯 |  |  |  |
| L-5 | 使用高压汞灯 |  |  |  |
| L-6 | 灯泡和灯具不干净 |  |  |  |
| L-7 | 未充分利用昼光照明 |  |  |  |
| 电机、风机和水泵 |  |  |  |  |
| M-1 | 采用普通电机 |  |  |  |
| M-2 | 电机总是在部分负电荷下运行（如经常在<50%的负荷下运行） |  |  |  |
| M-3 | 泵或风机的尺寸过大 |  |  |  |
| M-4 | 泵或风机均定速运行 |  |  |  |
| 能源基本管理 |  |  |  |  |
| N-1 | 建立专门的能源管理组织机构 |  |  |  |
| N-2 | 设立专门能源管理岗位，并配备专业技术人员 |  |  |  |
| N-3 | 制定学校水、电、气、油日常管理制度 |  |  |  |
| N-4 | 建立了日常能源能耗数据台帐 |  |  |  |

（二）测试建筑室内环境品质状况

1 对建筑物内各种不同用途的房间随机抽检10%，检测房间内温度、相对湿度、照度情况，并对办公环境做一简单评价；

2 当在空调季检测时，需对房间内温度进行节能评价，检查空调末端温度设置温度，冬季不超过20℃，夏季不低于26℃。

（三）计算分析能耗指标

审计机构需对建筑用能状况进行综合审计，计算建筑总能耗及主要用能子系统能耗，得到各项能耗指标，作为判断建筑物用能合理性的依据。报告内需体现以下能耗指标值：

1 建筑总能耗指标（标煤和耗电量两种形式表示）

每年每平方米能耗指标、每年每人（学生、教师）能耗指标；

2 建筑能耗分类指标

3 建筑能耗分项指标

（1）暖通空调系统能耗指标

（2）照明系统能耗指标

（3）室内设备能耗指标

（4）综合服务系统能耗指标

（5）特殊区域总量能耗指标

4 能耗指标同比

（1）审计机构需对建筑近三年建筑各项指标进行环比，分析指标上升/下降原因

（2）对2014/2015年度的三项能耗指标（人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗）与省级同类型公共建筑指标进行同比，对学校用能状况作出合理评价。

（四）提出合理化节能建议

1 对建筑物内存在明显浪费能源的地方需在记录中标明位置，并记入审计报告中。

2 审计机构应综合分析建筑物所有资料并结合现场实测，提出节能改造建议以及节能技术改造的经济技术性分析

（五）项目附表

1.审计机构应当如实、完整填写以下附表，并附至能源审计报告。

附表：

表1.总体信息表

| 序号 | 项目 | 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建造年代 |  |  |
| 2 | 运营时间 |  |  |
| 3 | 建筑类型 |  |  |
| 4 | 总建筑面积 |  |  |
| 5 | 占地面积 |  |  |
| 6 | 办公面积 |  |  |
| 7 | 外租面积 |  |  |
| 8 | 营业面积 |  |  |
| 9 | 空调面积 |  |  |
| 10 | 采暖面积 |  |  |
| 11 | 建筑朝向 |  |  |
| 12 | 建筑层数 | 地上 层，地下 层 |  |
| 13 | 建筑总高度 |  |  |
| 14 | 标准层层高 |  | 从 层 至 层 |
| 15 | 主要空调形式 | 集中， 分散 |  |
| 16 | 采暖形式 | 集中， 分散 |  |
| 17 | 热源形式 及提供单位 |  |  |
| 18 | 空调末端形式 |  |  |
| 19 | 采暖末端形式 |  |  |
| 20 | 电力公司名称 |  |  |
| 21 | 燃气公司名称 |  |  |
| 22 | 建筑运行时间 |  |  |

表2.功能区域面积情况表

| 功能区域 | 面积（m2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 办公室 |  |  |
| 会议室 |  |  |
| 厨房和餐厅 |  |  |
| 机房 |  |  |
| 洗浴间 |  |  |
| 其他区域 |  |  |

表3.功能区域空调系统面积情况表

| 功能区域 | 面积（m2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 中央空调系统 |  |  |
| VRV空调系统 |  |  |
| 分体空调系统 |  |  |

表4.围护结构信息表

| 序号 | 围护结构 |  | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙 | 材料及厚度 |  |
|  |  | 保温材料及厚度 |  |
| 2 | 外窗 | 整体类型 |  |
|  |  | 玻璃类型 |  |
|  |  | 窗框材料 |  |
|  |  | 遮阳情况 |  |
| 3 | 屋顶 | 材料及厚度 |  |
|  |  | 保温材料及厚度 |  |
| 4 | 主出入口大门 | 整体类型 |  |

表5.外租单位明细表

| 外租单位名称 | 面积 | 主要能耗种类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水 电 天然气 其它 |  |
|  |  | 水 电 天然气 其它 |  |
|  |  | 水 电 天然气 其它 |  |
|  |  | 水 电 天然气 其它 |  |
|  |  | 水 电 天然气 其它 |  |

表6.各层功能信息表

| 楼层 | 主要功能描述 | 层高（m） |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| 地下一层 |  |  |
| 一层 |  |  |
| … |  |  |

表7.空调形式信息表

| 序号 | 空调系统形式 | 服务区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管加新风系统 |  |
| 2 | 集中式全空气系统 |  |
| 3 | VRV空调 |  |
| 4 | 分体空调 |  |
| 5 | 其它形式 |  |

表8.计量表安装情况统计表

| 序号 | 计量类别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装数（台） | 安装数（台） | 安装数（台） |
| 1 | 自来水 |  |  |  |
| 2 | 生活热水 |  |  |  |
| 3 | 电 |  |  |  |
| 4 | 天然气 |  |  |  |
| 5 | 热力 |  |  |  |
| 6 | 用冷 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |

表9.已做节能技改项目列表

| 序号 | 改造日期 | 技改项目名称 | 造价 | 改造内容 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表10.计划节能技改项目列表

| 序号 | 计划日期 | 技改项目名称 | 造价 | 改造内容 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表11.年逐月能源资源消耗量及费用

| 能源种类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃油费（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12.水冷式机组及其辅助设备参数表

| 冷水 机组 | 类型 （离心或螺杆） | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台制冷量 kW | 单台输入功率 kW | 每天运行小时数 （上午 点到 下午 点） | 全年运行天数（ 月 日到 月 日） | 平均负载率％ | 生产日期及 投入运行时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台冷却水量m3/h | 单台电机功率kW | 每天运行小时数 （上午 点到 下午 点） | 全年运行天数 （ 月 日到 月 日） | 生产日期及 投入运行时间 |  |  |
| 冷冻 水泵 | 类型 | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台流量 m3/h | 单台扬程 m | 单台功率 kW | 每天运行时间上午 点到下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） |  | 生产日期及 投入运行时间 |
| 冷冻水 补水泵 | 类型 | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台流量 m3/h | 单台扬程 m | 单台功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） |  | 生产日期及 投入运行时间 |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台流量 m3/h | 单台扬程 m | 单台功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） |  | 生产日期及 投入运行时间 |
| 冷却水 补水泵 | 类型 | 台数（几用几备） | 厂家及型号 | 单台流量 m3/h | 单台扬程 m | 单台功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） |  | 生产日期及 投入运行时间 |

表13.全空气空调机组设备参数表

| 全空气空调机组 | 类型 | 服务区域 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 单台制冷量kW | 单台制热量kW | 单台电机功率kW | 单台风量 m3/h | 单台风压 Pa | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表14.新风机组及风机盘管参数表

| 新风 机组 | 类型 | 服务区域 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 单台制冷量kW | 单台制热量kW | 单台电机功率kW | 单台风量 m3/h | 单台风压 Pa | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 盘管 | 类型 | 服务区域 | 台数 | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 单台风量 m3/h | 单台风压 Pa | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 （ 月 日 到 月 日） | 生产日期及 投入运行时间 |

表15.分体空调参数表

| 分体式 机组 | 类型 | 服务区域 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 输入功率 kW | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16.VRV空调参数表

| VRV 空调 | 类型 | 服务区域 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 输入功率 kW | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表17.机房精密空调参数表

| 精密 空调 | 类型 | 服务区域 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 输入功率 kW | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表18.换热设备及其配套设备

|  | 设备类型 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 换热面积（体积） m2（m3） |  | 换热效率 ％ | 每天运行时间 上午 点 到下午 点 | 全年运行天数 月 日 到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容积式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半容积式换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水泵 | 类型 | 台数 （几用几备） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |

表19.热泵机组及其辅助设备参数表

| 热泵 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷输入 功率kW | 制热输入功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表20.燃油/燃气锅炉及辅助设备

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 供热量 kW | 燃料消耗 kg/h(Nm3/h) | 锅炉效率 ％ | 每天运行时间 | 全年运行 时间 h | 年平均 负荷率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表A1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表21.通风系统设备清单

| 设备名称 | 服务区域 | 单台设备功率 kW/台 | 台数 （几用几备） | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车库排风机 | 地下车库 |  |  |  |  |  |
| 车库补风机 | 地下车库 |  |  |  |  |  |
| 设备用房 排风机 | 配电室 |  |  |  |  |  |
|  | 换热站 |  |  |  |  |  |
|  | 制冷站 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵房 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯机房 |  |  |  |  |  |
|  | 中水机房 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 局部区域 排风机 | 信息中心 |  |  |  |  |  |
|  | 资料库 |  |  |  |  |  |
|  | 休息室 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  |  |  |  |  |
|  | 吸烟室 |  |  |  |  |  |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |
|  | 泳池 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 厨房排风机 | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 厨房补风机 | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）厨房 |  |  |  |  |  |
| 卫生间 排气扇 | （ ）卫生间 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）卫生间 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）卫生间 |  |  |  |  |  |
|  | （ ）卫生间 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 屋顶排风机 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 通风设备 |  |  |  |  |  |  |

表22.给排水设备参数表

| 设备名称 | 服务区域 | 类型 (工频、变频) | 台数 (几用几备) | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 单台功率 kW/台 | 每天运行时间 上午 点到 下午 点 | 全年运行天数 月 日 到 月 日 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水泵 | 中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水 循环泵 | 中区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电开水器 |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 潜污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 循环水泵 | 游泳池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表23.电梯设备参数表

| 电梯名称 | 电梯类型 | 厂家及型号 | 服务范围 | 台数 | 单台功率 (kW) | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 控制方式 | 生产日期及 投入运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表24.室内设备参数表

| 设备名称 | 台数 | 单台功率 (kW) | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行天数 月 日到 月 日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式电脑 |  |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 |  |  |  |  |  |
| 激光打印机 |  |  |  |  |  |
| 针式打印机 |  |  |  |  |  |
| 复印机 |  |  |  |  |  |
| 饮水机 |  |  |  |  |  |
| 电风扇 |  |  |  |  |  |
| 投影仪 |  |  |  |  |  |
| 电视机 |  |  |  |  |  |
| 传真机 |  |  |  |  |  |
| 微波炉 |  |  |  |  |  |
| 电冰箱 |  |  |  |  |  |
| 加湿器 |  |  |  |  |  |
| 电暖器 |  |  |  |  |  |
| 自动售货机 |  |  |  |  |  |
| 洗衣机 |  |  |  |  |  |
| 台灯 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注:如存在表中未列入的用电设备,请填在其他项或另附表说明.

表25.建筑室内照明系统

| 照明区域 | 区域面积m2 | 灯具、光源类型 | 镇流器类型 | 照明灯具数量 | 总功率W | 照明开启时间 | 调节方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大堂 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 办公区域 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 营业区域 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 走廊 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 楼梯间 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 紧急照明 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 其他公共区域 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 其它区域 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
|  |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |

注：光源类型可包括：白炽灯、普通荧光灯、细管型荧光灯、紧凑型荧光灯、低压钠灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等。

表26.建筑室外照明系统

| 照明区域 | 灯具、光源类型 | 镇流器类型 | 照明灯具 数量 | 总功率 W | 照度 lx | 照明开启时间 | 调节方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庭院照明 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 建筑轮廓照明 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 广告照明 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |
| 其它室外照明 |  |  |  |  |  | 上午 点到下午 点 |  |

表27.公共机构能源管理制度建设情况汇总表

| 序号 | 制度名称 | 有 无 | 完善度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 1 | 能源采购管理制度 | 无 |  |  |  |  |
| 2 | 能源财务管理制度 | 无 |  |  |  |  |
| 3 | 关于机构资源消耗统计报告制度 | 有 |  |  |  |  |
| 4 | 能源计量管理制度 | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 能源计量器具管理制度 | 无 |  |  |  |  |
| 6 | 能源计量人员岗位责任制 | 有 |  |  |  |  |
| 7 | 能源消耗定额、考核标准和节能奖惩制度 | 无 |  |  |  |  |
| 8 | 能源宣传教育和培训 | 有 |  |  |  |  |
| 9 | 节能技改措施 | 有 |  |  |  |  |

表28.用能设备操作人员统计表

| 序号 | 姓 名 | 部 门 | 工作岗位 | 学历 | 持证情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.水平衡测试

水平衡测试是加强用水科学管理，最大限度地节约用水和合理用水的一项基础工作。它涉及用水单位管理的各个方面，表现出较强的综合性、技术性。按照《企业水平衡测试通则》（GB/T 12452-2008）相关要求，通过对校园的全部用水量进行测试，计算出耗水量、排水量、漏失水量，结合现场安装水表、资料核查和附加测试等手段，达到健全校园用水计量仪表、发现管网漏水点、查找节水潜力、实现水资源消耗降低的目的。具体工作要求如下：

（一）检查学校用水现状

1 查阅学校给排水竣工资料

（1）查看管网分布情况并与现场实际情况核对，若有变动，绘制最新的给排水管网系统图。

2 查阅学校节水管理相关制度

（1）查看学校是否制定专门的节水管理制度

（2）查看给排水系统巡查巡检记录

（3）查看学校节水制度执行情况，是否有专人负责给排水系统，对于学校内的长流水现象是否有通报批评

3 查看各类用水设备、器具运转情况

（1）统计用水器具清单，查看是否有非节水型器具

（2）建议学校更换非节水型器具

4 查看学校用水计量表具

（1）统计学校用水计量表具

（2）查看学校用水器具定期检定情况

（二）健全用水三级计量

1 统计学校水计量表具，计算一级、二级、三级用水计量表具配备率，并与节水型单位指标作比对，就计量表具配备给出合理化建议

2 如测试需要安装临时水表，确定水表安装位置对学校给排水无影响后，测试学校需要自行安装、拆除临时计量水表并恢复原样

（三）水量测试与数据分析

1 测试学校新水量、循环水量、耗水量、排水量、用水量、漏失水量；

2 对获取的数据进行计算分析，计算漏失率及循环利用率；

（四）节水潜力分析

1 评价有关用水经济技术指标

2 查找学校用水薄弱环节及节水潜力

（五）提出合理化节能建议及其他

1 针对学校近期的节能节水技术改造计划，提供切实可行的节水技术、管理措施和规划。

2 帮助学校建立用水档案，形成长效机制。在水平衡测试工作中，搜集的有关资料，原始记录和实测数据，按照有关要求进行处理、分析和计算，形成一套完善的包括有图，表，文字材料在内的用水档案，提交学校。

三、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有相应的资质条件和一定经营规模，具有从事与本项目相关专业领域能源审计及水平衡测试工作实战经验的工作团队；具有良好的市场服务信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标报名时交纳保证金2000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息全额退回；中标人的保证金作为合同履约金在合同到期后无息全额退还，否则将按有关规定扣除。

（五）中标单位按学校指定时间和合同要求及时完成能源审计报告、水平衡测试。

四、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

投标文件目录

1．投标报价单，报价含现场查勘、重点用能设备测试、安装临时计量水表、税金等一切费用。

2．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证等。

3．投标人业绩证明材料。

4．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。密封并在封签处加盖单位公章

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

五、报名时间及投标文件递交时间

（一）投标报名时间：2015年10月28日11时前。

（二）投标文件递交截止时间：2015年10月30日11时前。

（三）报名及递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（四）联系人及电话：罗炜   13962911616。

六、开标

（一）开标时间：2015年10月28日14：00

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

七、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标委员会先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．与各投标人分别进行谈判，并要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。谈判小组在提交最后报价的投标人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定中标单位

（四）保密

1.评标小组成员名单保密。

2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

八、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

九、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2015年10月23日